**00.00.00 Systeemplafond FH m² Rockfon Blanka® T15 E 1200 x 600**

**00.00.00 Plafond suspendu QF m² Rockfon Blanka® T15 Ultraline 1200 x 600 X 20mm**

Numéro d’ordre. 1

**Description:**

Plafond suspendu, constitué de panneaux autoportants (env. 2,8 kg/m²) fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). Les panneaux pour plafonds ont des bords durablement peints et sont recouverts sur la face visible d’un voile minéral avec une finition lisse, mat et super blanche peint blanc (poids couche de finition env. 230 g/m²) type Rockfon Blanka® ou équivalent. L’autre face est recouverte d’un voile minéral naturel.

Rockfon® System Ultraline E™ est composé des panneaux pour plafond Shadowline (E) et du système Chicago Metallic™ Ultraline 3500, composé de profilés porteurs et d'entretoises (41 x 15 mm) avec une rainure centrale de 7mm permettant l’intégration d’éclairages et signalisations grâce à l’utilisation d’une cheville d’ancrage M6x25 coulissante ou d’un œillet en PVC coulissant. Profilés en acier galvanisé avec une surface lisse blanche ou combinant une palette de couleurs (noir/blanc, gris/noir, et autres).

Les profilés porteurs sont posés tous les 1200 mm. Suspension à l'aide de suspentes rapides. Les entretoises de 1200 mm sont placées tous les 600 mm perpendiculairement sur les profilés porteurs. Une cornière de rive-L ou une cornière à joints creux de 15 x 8 x 12 x 15 mm est posé(e) sur le pourtour. Hauteur minimale de suspension: 150 mm.

**Matériaux:**

Dimensions modulaires

1200 x 600 x 20 mm

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C). Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

1/C/0N

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un alpha-w dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur (mm) | Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | αW | Classe | NRC |
| 20-25 | 200 | 0,45 | 0,85 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 0,95 |

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible. De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Réflexion à la lumière et diffusion lumineuse:

Valeur Y (ISO7724-2): Réflexion à la lumière 87% ; diffusion lumineuse > 99%

Brillance (ISO 2813): 0,80%

Blancheur, valeur-L (ISO 7724): 94,5

Entretien

Ces panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux ou se nettoient au moyen d’un chiffon humide.

Résistance frottement humide (EN ISO 11998:2007): Classe 1.

Durabilité

Durabilité et résistance à la poussière accrues

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

**Exécution:**

**Application:**

**Nature de l'accord:**

**Quantité Forfaitaire (QF)**

**Méthode de mesure**

Unité: m²