**Rockfon CleanSpace™ Block A24**

Mineraalivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A <600x600x25 mm> / <600x600x40 mm>.

Näkyvä Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ vakiovalkoinen listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, kapseloitu ilma- ja vesitiiviillä kalvolla.

Pinnan valonheijastavuus 74 %

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: B- s1 d(0) (EN 13501-1), puhdastilaluokka: ISO 2

Leikatut reunat käsiteltävä Rockfon teipillä valmistajan ohjeen mukaan.

Puhdistus: imuroiminen, kostealla pyyhkiminen, höyrypuhdistus (kahdesti vuodessa), matalapainevaahtopesu (12 kertaa vuodessa), korkeapainepesu kuukausittain, max. 80 bar, min. 1 metrin etäisyys, veden leviäminen 30° kulmassa, max. vesivirtaus 360 l/h. Levyjen oltava asennettuna listajärjestelmään HDC- klipseillä.

Kestää vetyperoksidihöyrydesinfioinnin, ei vaikutusta ilmastusaikaan sekä UVC:n ja otsonidesinfioinnin.

Kemikaalien sieto: Testattu standardin ISO 2812- 1 (“Nestekestävyyden määritys - Osa 1: Upotus muihin nesteisiin kuin veteen”) ja VDI 2083 osan 17 mukaisesti. Arvioitu luokkaan ‘Erinomainen’ seuraaville pesu- ja desinfiointiaineille (päivittäinen desinfiointi): Formaliini (37%), Ammoniakki (25%), Vetyperoksidi (30%), Rikkihappo (5%), Fosforihappo (30%), Peretikkahappo (15%), Kloorivetyhappo (5%), Isopropanoli (100%), Natriumhydroksidi (5%), Natriumhypokloriitti (15%).

Mikrobiologinen luokitus M1, täyttää korkean riskin vyöhyke 4:n vaatimukset. Hiukkasten eliminaation kinetiikkaluokka on yhdenmukainen CP(0,5)5 normin NF S 90-351:2013 mukaan.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon CleanSpace Block tuotetietokortti.