**44.31 PANELENPLAFONDS**

**44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

 **0. PANELENPLAFOND**

Semi-verdekte draagconstructie waarbij de panelen op de flens geplaatst worden.

Moduulmaat (mm): 600x600

Hoofdliggers:

- afstand (h.o.h.) (mm): 1200

Verdeelliggers:

- afstand h.o.h. 600 mm haaks op de hoofdliggers /verdeelliggers.

Randprofielen:

- van metaal eventueel in combinatie met een houten kantlat.

- ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend.

- ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek.

Panelen:

- minimum oplegging paspanelen op randprofielen op 2/3 van de oplegging.

- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.

Voorzieningen:

- sparingen en versterkingsplaten cq. ophangconstructie versterken / loskoppelen van voldoende zwaarte voor alle

 W- en E- attributen die in het plafond opgenomen cq. aan het plafond bevestigd worden.

- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maximale belasting van panelen en systeem

niet wordt overschreden.

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

  **1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon Color-all® Special

Materiaal: steenwol

Kanten: semi-verdekt (E24)

Afwerkingen:

- zichtzijde: egaal op kleur gespoten mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open finishing

- kleur: RAL of NCS kleur naar wens

- rugzijde: naturel mineraalvlies

Lichtreflectie: kleurafhankelijk

Dikte (mm): 20

Brandreactie (EN 13501-1): klasse A1

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): 0,95

Vochtbestendigheid: RV <100%

  **2. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Chicago Metallic™ T24 Hook 2850 Wit 01, zichtbaar systeem

Materiaal: staal, gegalvaniseerd

Oppervlaktebehandeling: nagelakt in gewenste RAL of NCS kleur

Zichtzijde in kleur: Color on Demand; RAL of NCS kleur naar wens

Hoofdligger:

- profiel: T-profiel T24, afmeting (mm): 38x24

Dwars-/verdeelligger:

- profiel: T-profiel T24, afmeting (mm): 38x24

Randprofiel:

- profiel: L-muurprofiel 1420, afmeting (mm): 24x24

Brandreactie (EN 13501-1): A1

Toebehoren:

- kantlatten Europees vuren, afmeting (mm): 19x38 in kleur zwart

- ophangconstructie: d.m.v. snelhangers, h.o.h. 1200 mm

- opvulblokje

- Chicago Metallic™ muurveer FIXT

  **01 BINNENPLAFOND**

T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening